## Приложение 3
Приложение N 3
к Требованиям к форме программы
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности
на территории Тульской области
Главный инженер АО "ТГЭС"
______________
0 | [17 empty] | "____" ________________ 2023 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
N п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы |  |  |  | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | [7 empty] | Показатели экономической эффективности |  |  | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |  | Статья затрат | Источник финансирования
[6 empty] | ед. измерения | всего по годам экономия в указанной размерности | 2023-2027 |  |  | 2023
[8 empty] | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, млн. руб.
|  | ед. измерения | всего | 2023-2027 | 2023 | [12 empty] | 2023-2027 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. | Огранизационные мероприятия
1.1. | Отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на п/ст с 2-мя и более трансформаторами | шт | 450 | 450 | 90 | млн.кВт*ч | 0.992 | 0.992 | 341.83 | 5.188 | 0.198 | 68.36 | 1.037
1.2. | Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ | шт | 2500 | 2500 | 547 | млн.кВт*ч | 0.18042 | 0.18042 | 62.1458 | 0.94375 | 0.0402 | 10.5417 | 0.21005
1.3. | Мероприятия, направленные на снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | шт | 0 | 0 | 0 | млн.кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие мероприятия
2. | Технические мероприятия
2.1. | Замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП, 6-10 кВ | км | 20.27 | 20.27 | 3.1 | млн.кВт*ч | 0.00199 | 0.00199 | 0.68606 | 0.01194 | 7.6e-05 | 0.026196 | 0.000456 |  |  |  |  | 178.642 | 35.425 |  | ИП
2.2. | Замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП, 0,4кВ | км | 0 | 0 | 0 | млн.кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Замена перегруженных трансформаторов. | МВА | 0 | 0 | 0 | млн.кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Замена проводов на СИП, 6-10 кВ | км | 0 | 0 | 0 | млн.кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Замена проводов на СИП 0,4кВ | км | 21.75 | 21.75 | 6.838 | млн.кВт*ч | 0.512 | 0.512 | 176.384 | 2.67 | 0.16096 | 55.4428 | 0.84162
2.6. | Замена ответвлений в жилые дома на СИП | шт | 949 | 949 | 231 | млн.кВт*ч | 0.00543 | 0.00543 | 1.813 | 2.7526 | 0.001848 | 0.70039 | 0.010164
2.7. | Замена трансформаторов на энергосберегающие по ТПиР | шт | 12 | 12 | 12 | млн.кВт*ч | 0.00022 | 0.00022 | 0.0758 | 0.0011 | 0.00022 | 0.0758 | 0.0011
2.8. | Прочие мероприятия
4. | Мероприятия по снижению энергоресурсов на хоз. нужды
4.1. | Мероприятия по снижению энергоресурсов на хоз. нужды, электроэнергия | группа мероприятий | 1 | 1 | 1 | млн.кВт*ч | 0.00197 | 0.00197 | 0.678 | 0.01 | 0.00049 | 0.168 | 0.0025 |  |  |  |  | 1.6656 | 0.331 |  | ТОиР
4.2. | Мероприятия по снижению энергоресурсов на хоз. нужды, тепловая энергия | группа мероприятий | 1 | 1 | 1 | Гкал | 96.15 | 96.15 | 14.28 | 0.198 | 36.33 | 5.3986 | 0.074831 |  |  |  |  | 2.789 | 1.7 |  | ТОиР
4.3. | Мероприятия по снижению энергоресурсов на хоз. нужды, природный газ | группа мероприятий | 0 | 0 | 0 | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Мероприятия по снижению потребления моторного топлива, бензин, т.у.т. | группа мероприятий | 0 | 0 | 0 | тыс.л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Мероприятия по снижению потребления моторного топлива, дизтопливо, т.у.т. | группа мероприятий | 0 | 0 | 0 | тыс.л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0