## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Тульские городские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_ТГС-013-014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,310 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Снижение аварийности, повышение уровня технического состояния оборудования, увеличение пропускной способности 2.270/Замена линий электропередачи (Lnз_лэп) -0,0003157162/SAIDI (∆Пsaidi) -0,0008628654/SAIFI (∆Пsaifi) -2,716/Изменение объема недоотпущенной электрической энергии (∆Пens) 28,242233/Oбъем финансирования для обеспечения деятельности сетевой организации (Фхо) 0.117 Км/Увеличение протяженности ЛЭП ( ∆Lnлэп ) Уровнем высшего напряжения 10 кВ (СН2)
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ТГЭС
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тульская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Тула
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Снижение аварийности, повышение уровня технического состояния оборудования, увеличение пропускной способности 2.270/Замена линий электропередачи (Lnз_лэп) -0,0003157162/SAIDI (∆Пsaidi) -0,0008628654/SAIFI (∆Пsaifi) -2,716/Изменение объема недоотпущенной электрической энергии (∆Пens) 28,242233/Oбъем финансирования для обеспечения деятельности сетевой организации (Фхо) 0.117 Км/Увеличение протяженности ЛЭП ( ∆Lnлэп ) Уровнем высшего напряжения 10 кВ (СН2)
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Тульские городские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_ТГС-013-014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,310 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Тульские городские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_ТГС-013-014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,310 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Тульские городские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_ТГС-013-014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,310 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | КЛ-6кВ РП 53 - ПС 17 ф8А | КЛ-6кВ РП 53 - ПС 17 ф8А | КЛ-6кВ РП 53 - ПС 17 ф8А | КЛ-6кВ РП 53 - ПС 17 ф8А | 6кВ | 6кВ | 6кВ | 6кВ | 1977 | 1 | 1 | 120 | 240 | ААШВ | АСБл | 2.153 | 2.153 | - | 2023 | 62 | в земле | в земле | - | - | Акт технического обследования № 4 от 20.01.2022 г., Акт технического обследования № 26 от 14.12.2023 г., АО ТГЭС | КЛ находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Перенос сроков реализации мероприятий на 2024-2025 гг. в связи с неудовлетворительным техническим состоянием: КЛ регулярно повреждается, имеет значительные следы коррозии, пропускная способность не соответствует установившимся нагрузкам.

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Тульские городские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_ТГС-013-014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,310 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение пропускной способности сети 6 кВ. Повышение уровня технического состояния. Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Снижение аварийности, повышение уровня технического состояния оборудования, увеличение пропускной способности Объем снижения потерь 0,253 тыс. кВт.ч. Оценка энергоэффективности 0.001077% к отпуску в сеть филиала
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Проведение мероприятий по реконструкции КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение протяженностью 2,153 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 10.368 млн.руб/км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | При реализации проекта этапность не предусмотрена.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Замещение (обновление) электрической сети. Действующая КЛ введена в эксплуатацию в 1977 г., регулярно повреждается, текущее техническое состояние - 100 % износ. Количество ремонтных муфт - 46. Пропускная способность кабельной линии не соответствует установившимся нагрузкам РД153-34.3 – 20573-2001. Данная КЛ является основным источником электроснабжения социально значимых объектов - ЦО №33(школа №64), ЦО №33 (детский сад №139), ГРП-37. Акт технического обследования № 4 от 20.01.2022 г. Кл регулярно повреждается, имеет значительные следы коррозии, пропускная способность не соответствует установившимся нагрузкам согласно Акта ТО № 26 от 14.12.2023 г.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Тульские городские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_ТГС-013-014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,310 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2019 | КЛ6 кВ РП 53 ф. 8а - ПС 17 | 0.33 | 43 | 8.631 | 14.19 | 2.8482 | 42844 | 0.0003312 | 0.0010036 | Журнал №21, Акт В-18 | 4.12 | 2027 | 6 | 0.66 | 0.11 | 2.5809e-06 | 42621 | 1.5485e-05 | 0.00014078 | 0.132 | 2.5809e-06 | -0.00031572 | -0.00086287 | -2.7162 | Кол-вовозможных повреждений заложено на уровне 12,5% от уровня 2019г. Время восстановления ожидаемое установлено на уровне 1/3 от факта. При расчете показателей надежности использованы "Методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийскоц сетью и территориальных скетевых организаций (утв. Приказом Министерства энергетики от 29.11.2016г №1256). Максимальное кол-во потребителей услуг э/э за 2019 год принято на уровне факта 2021г. Данные в стб 23-25 - это разница между ожидаемыми значениями показателей надежности и фактом 2019

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Тульские городские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_ТГС-013-014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,310 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. Анализ Эконом Эфф
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы M_ТГС-013-014
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,310 км) | [9 empty] | Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | 23535.194
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 0 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Затраты на ремонт объекта, тыс. руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV через 10 лет, тыс. руб. |  |  | -26223.4097
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Экономическая целесообразность реализации проекта |  |  | Нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс. руб. без НДС | 0
Срок реализации проекта | 0
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на прибыль | 20%
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС в месяц | 0
Доход, тыс. руб. без НДС | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16.08%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 14.08%
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Прогноз инфляции | 0% | 4.7% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция |  | 4.7% | 8.888% | 13.24% | 17.77% | 22.48% | 27.38% | 32.48% | 37.78% | 43.29% | 49.02% | 54.98% | 61.18% | 67.63% | 74.33% | 81.31% | 88.56% | 96.1% | 103.9% | 112.1% | 120.6% | 129.4% | 138.6% | 148.1% | 158.1% | 168.4% | 179.1% | 190.3% | 201.9% | 214% | 226.5%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743
EBITDA | 0 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
s | 0 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743
Налог на прибыль |  | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549 | 103.5549
Чистая прибыль | 0 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194 | -414.2194
| 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
EBIT | 0 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -23535.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -23535.194 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | -517.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | -23535.194 | -24052.9683 | -24570.7425 | -25088.5168 | -25606.2911 | -26124.0653 | -26641.8396 | -27159.6139 | -27677.3881 | -28195.1624 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367 | -28712.9367
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.92816 | 0.79958 | 0.68882 | 0.5934 | 0.5112 | 0.44039 | 0.37938 | 0.32683 | 0.28155 | 0.24255 | 0.20895 | 0.18001 | 0.15507 | 0.13359 | 0.11508 | 0.099143 | 0.085409 | 0.073578 | 0.063385 | 0.054605 | 0.047041 | 0.040524 | 0.034911 | 0.030075 | 0.025909 | 0.02232 | 0.019228 | 0.016564 | 0.01427 | 0.012293
PV | -23535.194 | -480.5757 | -414.0038 | -356.6539 | -307.2484 | -264.6867 | -228.021 | -196.4343 | -169.2232 | -145.7816 | -125.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | -23535.194 | -24015.7697 | -24429.7735 | -24786.4274 | -25093.6757 | -25358.3625 | -25586.3834 | -25782.8177 | -25952.041 | -26097.8225 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097 | -26223.4097
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
NCF | -24.053 | -24.5707 | -25.0885 | -25.6063 | -26.1241 | -26.6418 | -27.1596 | -27.6774 | -28.1952 | -28.7129 | -28.7129 | -28.7129 | -28.7129 | -28.7129 | -28.7129 | -28.7129
NPV | -24.0158 | -24.4298 | -24.7864 | -25.0937 | -25.3584 | -25.5864 | -25.7828 | -25.952 | -26.0978 | -26.2234 | -26.2234 | -26.2234 | -26.2234 | -26.2234 | -26.2234 | -26.2234

## 6.1. Сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Тульские городские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_ТГС-013-014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,310 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | 09.08.2024 | нд | 09.08.2024 | 100 | 100 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | 02.11.2024 | нд | 02.11.2024 | 100 | 100 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | 02.11.2024 | нд | 02.11.2024 | 100 | 100 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | 24.12.2024 | нд | 24.12.2024 | 100 | 100 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | 31.12.2024 | нд | 31.12.2024 | 100 | 100 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | 31.12.2024 | нд | 31.12.2024 | 100 | 100 | нд | нд
2 | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | 30.04.2025 | нд | 30.04.2025 | 100 | 100 | нд | нд
2.2. | Закупка основного оборудования | нд | 31.05.2025 | нд | 31.05.2025 | 100 | 100 | нд | нд
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
3.2. | Поставка основного оборудования | нд | 31.05.2025 | нд | 31.05.2025 | 100 | 100 | нд | нд
3.3. | Монтаж основного оборудования | нд | 31.07.2024 | нд | 31.07.2024 | 100 | 100 | нд | нд
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | 15.08.2025 | нд | 15.08.2025 | 100 | 100 | нд | нд
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
3.7. | Пусконаладочные работы | нд | 31.08.2025 | нд | 31.08.2025 | 100 | 100 | нд | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | 15.09.2025 | нд | 15.09.2025 | 100 | 100 | нд | нд
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | 20.09.2025 | нд | 20.09.2025 | 100 | 100 | нд | нд
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | 30.09.2025 | нд | 30.09.2025 | 100 | 100 | нд | нд
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | 30.09.2025 | нд | 30.09.2025 | 100 | 100 | нд | нд

## 6.2. Фин Осв Ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Тульские городские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_ТГС-013-014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,310 км)
(наименование инвестиционного проекта)
2018 год
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План/Факт2025 года | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | 2030 год |  |  |  | год |  |  |  | год |  |  |  | год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложения по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2025 года | по состоянию на 01.01.2026 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 48 | 49
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 31.2499 | 28.2422 | 27.0378 | 0 | 27.0378 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 31.2499 | 28.2422 | 27.0378 | 0 | 27.0378 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 26.0416 | 23.5352 | 22.5315 | 0 | 22.5315 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1.0009 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 24.5108 | 22.4629 | 22.4629 | 0 | 22.4629 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
2.4 | прочие затраты | 0.52981 | 0.071364 | 0.06857 | 0 | 0.06857 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 2.31 | 2.27 | 2.27 | 0 | 2.27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 2.31 | 2.27 | 2.27 | 0 | 2.27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 26.0416 | 23.5352 | 23.5352 | 0 | 23.5352 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
5.2 | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
5.5 | км | 2.31 | 2.27 | 2.27 | 0 | 2.27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 2.153 | 2.153 | 0 | 2.153 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Тульские городские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_ТГС-013-014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,310 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | ТГЭС | ТПиР | 2025 |  | нд |  |  |  |  | 2.27 |  | ПИР | ПИР. Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А - ПС 110/6 кВ №17 "Щегловская" | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго" | 1001.7606 | Сметный расчет | 1202.1127 | ЗЦ КПО | ЗЦ КПО |  | 2 | РСО-ЭНЕРГО (ООО) | 1000,9256 |  | 0 |  | 1000.9256 | РСО-ЭНЕРГО (ООО) | 1201.1107 | 1201.1107 | 32413775157 | zakupki.gov.ru | 2024-07-08 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-23 |  |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-11-15

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное Общество "Тульские городские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_ТГС-013-014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,310 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,310 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Тульская область,г. Тула
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2.270 Км
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 28.2422
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1.2011
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1.2011
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | РСО-ЭНЕРГО (ООО)
объем заключенного договора в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 1.2011
% от сметной стоимости проекта | 4.253%
оплачено по договору, млн. руб. | 28.1566
освоено по договору, млн. руб. | 23.4638
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 4.253%
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 28.2422
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 23.5352
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации | РСО-ЭНЕРГО (ООО)
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не требуется
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 31.05.2025
- задержки в поставке | Нет
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | сроки не нарушаются
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нд
- предписания надзорных органов, | нд
- дефицит источников финансирования и др., | нд
- другое (расшифровать) | нд